ООО «Лаборатория ПРОСТОР»

Программное обеспечение

«ПРОСТОР.НПРЧ.Ревизор»

вер. 2.0

Инструкция по эксплуатации

2022

Оглавление

1.	ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ	3

2.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4

2.1	Наименование ПО и Системы на его базе	4

2.2	Назначение Системы	4

3.	ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ	5

4.	Формат выходных данных	6

5.	Алгоритм контроля	7

6.	Требования к информационному обмену	8

7.	Системные требования	9

8.	Техническая поддержка	10

9.	Интерфейсы	11

Приложение 1. Примеры анализа участия в НПРЧ по формализованным критериям	14

- ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

АВРЧМ – автоматическое вторичное регулирование частоты и мощности

АРМ – автоматизированное рабочее место

АСУ ТП – система автоматического управления технологическим процессом

БД – база данных

НПРЧ – нормированное первичное регулирование частоты

НСИ – нормативно-справочная информация

ПО – программное обеспечение

РСУ – рынок системных услуг

СО ЕЭС – Системный Оператор ЕЭС России

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Наименование ПО и Системы на его базе

Полное наименование – программный модуль «ПРОСТОР.НПРЧ.Ревизор».

Система анализа НПРЧ, построенная на базе ПО ПРОСТОР.НПРЧ, кратко

обозначена в данном документе – Система, ПО.

  - Назначение Системы

ПО «ПРОСТОР.НПРЧ.Ревизор» предназначено для автоматического (по расписанию) и автоматизированного (с выбором пользователем периодов оценки) анализа участия генерирующего оборудования в НПРЧ на уровне электростанции, оказывающего системные услуги (услуги по обеспечению системной надежности при работе на РСУ) НПРЧ.

Программа устанавливается на сервер или виртуальную машину на электростанции и проводит анализ участия по формализованным критериям методики СО ЕЭС (https://www.so-ups.ru/fileadmin/files/company/volcert/crit_monitor_nprch.pdf), формирует отчеты по анализу участия в НПРЧ и электронные письма при необходимости.

ПО использует накопленные ранее данные на диске файлового хранилища. При этом для анализа используются следующие параметры:

- Активной мощности генераторов;

- Частоте вращения генераторов;

- Заданию плановой мощности по каждому генератору;

- другим технологическим параметрам по необходимости.

В результате работы ПО производится анализ НПРЧ по формализованным критериям оценки участия генераторов в НПРЧ СО ЕЭС.

Операторские интерфейсы ПО «ПРОСТОР.НПРЧ.Ревизор» позволяют отображать на одном графике частоту, мощность, задание плановой мощности по каждому генератору. В ПО есть возможность настраивать интеграцию с почтовым сервером для отправки диагностических отчетов о работоспособности системы или в случаях нарушений при участии в НПРЧ. Также интерфейсы предоставляют возможность настроек ПО.

ПО «ПРОСТОР.НПРЧ.Ревизор» предназначено для работы в темпе производственного процесса и работает в режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

- ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ

«ПРОСТОР.НПРЧ.Ревизор» имеет следующие функции:

- Получение данных путем чтения файлов на диске, сохраненных строго в требуемом формате и структуре директорий хранения

- Выполнение расчёта в соответствии с критериями контроля участия в НПРЧ и формирование отчета:

  - в автоматическом режиме

  - в ручном режиме (автоматизированный)

- Автоматическая отправка отчётов персоналу станции (или другим настроенным адресатам):

  - по факту нарушения участия в НПРЧ

  - по настроенному расписанию (например, раз в месяц) – диагностика работоспособности

- Сохранение результата анализа участия в НПРЧ (*.html) в файловом хранилище.

- Операторский web-интерфейс, предназначенный для настроек ПО, работы по запросу диспетчерского управления и графического мониторинга данных и результатов расчета.

- Самодиагностика системы, мониторинг использования вычислительных ресурсов и формирование лога ошибок и сообщений.

- Конфигуратор алгоритма расчета для предоставления возможности персоналу станции самостоятельно настраивать расчет.

- Формат выходных данных

В результате анализа участия генерирующего оборудования в НПРЧ формируются следующие выходные данные:

- Файлы в формате *.html, содержащие отчёты по анализу участия каждой единицы генерирующего оборудования в НПРЧ с графиками результатов анализа.

Примеры графиков отчёта приведены в Приложении 1.

- Алгоритм контроля

Алгоритм контроля реализован в соответствии с «Критериями контроля участия генерирующего оборудования в нормированном первичном регулировании частоты» (Приложение №2 к Порядку определения объемов оказанных услуг по НПРЧ (Приложение №3 к Договору оказания услуг по нормированному первичному регулированию частоты)).

- Требования к информационному обмену

Для работы ПО «ПРОСТОР.НПРЧ.Ревизор» требуются следующие сигналы:

- активная мощность [МВт]

- частота [Гц]

- плановое задание мощности [МВт]

- задание вторичной мощности [МВт] (при одновременном участии в АВРЧМ)

- ТС «Централизованный» (при одновременном участии в АВРЧМ)

Эти 	сигналы 	должны 	измеряться 	с 	точностью, 	удовлетворяющей требованиям регламентирующих документов СО ЕЭС. Информационный обмен должен осуществляться по цифровым протоколам связи с периодом не более 1 сек.

Данные должны сохранятся на диске, доступном для ПО в строго установленном формате СО ЕЭС с сохранением структуры директорий.

- Системные требования

Рекомендуемая ОС для установки ПО «ПРОСТОР.НПРЧ.Ревизор»: AstraLinuxSE 1.6

Рекомендуемые вычислительные ресурсы:

- Процессор: не хуже 2.4 ГГц 6 ядер.

- Оперативная память: не менее 8 ГБ.

- Место на диске: не менее 100 Гб.

Требуемые аппаратные ресурсы: Ethernet

Требуемое ПО для запуска интерфейсов пользователя:

web-браузер (один из):

- Google Chrome

- Microsoft Edge

- Mozilla Firefox

- Яндекс-браузер

- Техническая поддержка

При заключении договора с нашей компанией, вы получите в нашем лице надежного партнера по сопровождению ПО. Наша компания реализовала более 180 проектов в электроэнергетике. В структуре компании есть подразделение технической поддержки, оказывающее услуги в круглосуточном режиме.

В рамках поддержки устраняются выявленные неисправности, подключаются новые источники данных, происходит корректировка и адаптация алгоритмов по мере изменения методик СО ЕЭС. Так же, по договору поддержки оказываются услуги по подготовке обоснований корректности участия генерирующего оборудования в НПРЧ, актуализации алгоритмов, учет дополнительных появляющихся сигналов, поддержка при разборе спорной ситуации с СО ЕЭС.

- Интерфейсы

Все интерфейсы ПО «ПРОСТОР.НПРЧ.Ревизор» выполнены в виде веб-страниц и открываются в современных браузерах.

Рисунок 1. Настройка информационного обмена

Рисунок 2. Настройка модели объектов генерации

Рисунок 3. Расчет на данных Системы (в случае совместной работы с ПРОСТОР.НПРЧ.Монитор) или из загружаемого из файла

Рисунок 5. Журнал логов

Рисунок 6. Просмотр архивных данных результатов анализа участия в НПРЧ

Приложение 1. Примеры анализа участия в НПРЧ по формализованным критериям

Рисунок 7. Критерий "Непредоставление диапазона первичного регулирования"

Рисунок 8. Критерий «Неавтоматический режим САУМ»

Рисунок 9. Критерий «Несоответствие величины МП/статизма требуемым»

Рисунок 10. Критерий "Отсутствие адекватной/должной реакции"

Рисунок 11. Критерий "Наличие колебательного процесса"